- 采购公告

我公司制盐生产装置采用高压变频器控制核心设备蒸汽压缩风机模式运行，为改善设备运行环境，节省日常变频器能耗，提高生产系统运行安全稳定性，拟对两台高压变频器进行增加工频旁路改造并配套两组无功补偿装置，实现变频切工频运行模式，现邀请有意向的供应商前来参与报价，本次询比采购为资格后审。

一、采购内容

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动一拖一旁 路柜 | 配套 | 2套 | 含三个固定式真空断路器(ABB VD4-12/P、SIEMENS3AH-12、Eaton3AS4-12品牌三选一)、转接铜排、两组PT、传感器、带电显示器、电抗器、多功能表等 |
| 2 | 10KV无功补偿装置 | 配套 | 2套 | XHTBB-10/120-AK(6%)、XHTBB-10/250-AK(6%)、XHTBB-10/2400-AK(6%) |
| 3 | 高压电缆 | ZC-YJV 8.7/15kV 3×150mm² | 350米 | 用于新旁通柜与电缆转接柜的连接及电容 补偿柜与10KV利旧开关柜的连接 |
| 4 | 控制电缆 | ZRC-KVVP22-450 /750V-12*1.5 | 250米 | 用于电容补偿柜与DCS的指令和反馈信号 |
| 5 | 控制电缆 | ZRC-KVVP22-450 /750V-12*1.5 | 250米 | 用于新增的变频器与DCS的指令和反馈信 号 |
| 6 | 安装施工 | 配套 | 1套 | 土建、电建（包括桥架及其它所有材料零配件） |
| 7 | 试验调试 | 配套 | 1套 | 综保装置参数计算及设置、绝缘、耐压、联调 |

- 要求

- 利用高压变频器室现有空间,增加2套旁路柜、2套无功补偿柜，通过2*(3*150mm²)10kv电缆和变频器内部的输入、输出接线铜排连接实现变频切工频运行模式，并利用高压配电房现有备用柜，通过（3*150mm²）10kv电缆和无功补偿装置高压开关柜连接作为无功补偿装置的电源(改造所涉及的材料清单见采购内容，所涉及的材料具体要求还需根据配电室现有设备运行情况及配电室环境制订具体实施方案，方案由报价单位提供)。

- 利用原有高压变频器，改造由变频切工频后，实现变频与工频间的高压同步并网无扰投切，改造后如有工频切变频功能，预留该功能暂不使用。如改造后不带此功能，需预留工频切变频接口。

- 现有变频器操作触摸屏内存小、屏显时间短、故障记录保存少，升级改造原有变频器的触摸屏扩大内存。

- 最高限价

项目总价最高不超过 160万元（含13％增值税）

- 项目周期

从设备采购到安装调试运行共60日历日（停产检修期间4日内完成调试）

五、合格的供应商

本次采购的合格供应商应同时满足下列资格要求：

（1）供应商法定代表人授权委托书或法人证明；（提供原件并加盖公章）。

（2）资质文件：具有所供货物的相关资质证明文件（开户许可、营业执照等）。

（3）投标人业绩：投标人自2021年1月1日至2023年12月31日（以合同签订时间为准）具有与本工程相似的相关业绩。（提供业绩合同复印件加盖公章）。

（4）财务要求：投标人具有2021年度、2022年度和2023年度经第三方审计的财务报表。

（5）信誉要求：投标人的信誉及财务经营状况良好，近三年未发生过重大质量事故和重大安全事故，在投标文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供加盖投标人公章的承诺书、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和其他组织信用信息概况”、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”）。

（6）本项目不接受联合体报价。

六、响应文件递交

1、报价文件接收截止时间：2024年  4 月29 日17:00（北京时间）

2、报价文件现场递交接收地点：江苏省瑞丰盐业有限公司采购办，采用快递方式报价的邮寄地址：（邮寄报价的以快递实际到达时间为准）：江苏省徐州市丰县经济开发区丰邑路西，北环路北68号，江苏省瑞丰盐业有限公司，收件人：戴冯健；收件人联系电话：13092007517（注：如邮寄的，在包裹外包装面注明项目名称）

3、逾期送达的或者未送达指定地点的采购文件，采购人不予受理。

七、联系方式：

采购联系人：戴冯健     联系电话13092007517   联系邮箱：1151581646@qq.com

现场联系人：刘工        联系电话：13775900398

- 合同主要条款

按江苏苏盐井神股份有限公司要求的买卖合同格式为主。

- 报价文件格式

2024年度江苏省瑞丰盐业有限公司项目名称

报  价 文  件

供应商：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

2024年    月    日

一、报价函

| 询价函 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位：江苏省瑞丰盐业有限公司 询价日期：2024-4-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 自动一拖一旁 路柜 | 配套 | 套 | 2 |  |  | 含三个固定式真空断路器(ABB VD4-12/P、SIEMENS3AH-12、Eaton3AS4-12品牌三选一)、转接铜排、两组PT、传感器、带电显示器、电抗器、多功能表等 |
| 2 | 10KV无功补偿装置 | 配套 | 套 | 2 |  |  | XHTBB-10/120-AK(6%)、XHTBB-10/250-AK(6%)、XHTBB-10/2400-AK(6%) |
| 3 | 高压电缆 | ZC-YJV 8.7/15kV 3×150mm² | 米 | 350 |  |  | 用于新旁通柜与电缆转接柜的连接及电容 补偿柜与10KV利旧开关柜的连接 |
| 4 | 控制电缆 | ZRC-KVVP22-450 /750V-12*1.5 | 米 | 250 |  |  | 用于电容补偿柜与DCS的指令和反馈信号 |
| 5 | 控制电缆 | ZRC-KVVP22-450 /750V-12*1.5 | 米 | 250 |  |  | 用于新增的变频器与DCS的指令和反馈信 号 |
| 6 | 安装施工 | 配套 | 套 | 1 |  |  | 土建、电建（包括桥架及其它所有材料零配件） |
| 7 | 试验调试 | 配套 | 套 | 1 |  |  | 综保装置参数计算及设置、绝缘、耐压、联调 |
| 总价合计： 含增值税：13%税率， 税额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式：þ货到验收合格后付款 ¨ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货日期：接到订单60日内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价为含安装费、调试费、含税、含运费。如产生卸车费用，则由供方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价具体要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、开具增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、交货地点：徐州市丰县北环路68号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、报价为含税到货价以及其它所有费用和保险等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、供货及时，产品执行标准为国标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、因质量等造成不合格的一切后果由供方负责。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、付款方式：货到付款，如不同意，可在付款方式一栏填写具体要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、报名截止时间2024年4月29日17:00前，过期不再受理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、如响应以上条款，按评审评分办法确认中标候选人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 密封报价（包装外备注项目名称，以免误拆） |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方：江苏省瑞丰盐业有限公司 报价单位（盖章）： 邮寄地址：徐州丰县北环路68号 地 址： 联系人：戴冯健 联系 人： 电 话：13092007517 电 话： |  |  |  |  |  |  |  |

评审评分办法：

|  | 内容 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会通过抽签形式确定中标候选人顺序 |
|  | 分值构成 （总分100分） | 商务部分：8分 技术部分：22分 投标报价：70分 |
|  | 评标基准价计算方法 | 基准价：以通过资格性、符合性审查的投标单位的投标报价的算术平均值的95%作为基准价。 注解：投标人报价为开标一览表中投标总价。 |
|  | 投标报价评分标准（70） | 满分70分： 各投标人经评审的最终投标价等于基准价，得满分70分。各投标人经评审的最终投标价与基准价相比每高1%扣1分，不足1%部分按内插法计算,小数点保留两位；投标价低于基准价的不扣分。 |
|  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 商务部分 | 投标人业绩（4分） | 满分4分： 投标人提供近三年（2021年1月至2023年12月）与本次招标标的物相似或相近设备项目业绩合同复印件（及对应发票复印件），有1份合同（附发票）得1分，满分4分。 注：1、提供合同复印件及对应发票复印件必须都加盖公章，不加盖公章不能得分；2、只提供合同复印件，不提供对应发票复印件不能得分。 单击此处输入文字。 |
|  | 其它（4分） | 满分4分： 1.投标文件的完整性，得1分； 2.投标人的有效的质量管理体系认证证书，得1分。提供证书复印件； 3.投标人的高新技术企业证书，得1分。提供证书复印件； 4. 投标人财务情况，满分1分。同时提供2021年度、2022年度、2023年度经第三方审计的财务报表的得1分，其他情况不得分，提供复印件。 |
| 技术部分 | 对投标设备整体评价（8分） | 满分8分： 1.总体方案、工艺路线、设备布局及设备间的匹配合理（0～5）分）； 2.系统设计先进性、运行可靠性（0～3分）。 |
|  | 投标设备技术性能指标的响应程度（10分） | 满分10分，下列每项0～2分： 1.设备先进性及质量可靠性及安全保障措施； 2.整体设备和各种零部件的质量和性能的可靠性、稳定性； 3.设备结构强度及密封性、维修方便性； 4.运行时物料的均布度； 5.设备安全保障措施。 |
|  | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价（2分） | 满分2分： 现场技术服务、售后服务承诺及保证（包括安装、调试、联调技术服务和分阶段人员培训、售后响应时间、备品配件的供应周期及优惠价格等措施完善）。 |
|  | 设备安装施工组织方案的评价（2分） | 满分2分： 对投标人投报的设备安装施工组织、质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工措施的科学性、合理性进行综合比较。 |

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位章）

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：            。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（正反）

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

联系号码：

年       月       日

四、资质文件

具有所供货物的相关资质证明文件（营业执照、业绩证明、财务会计报表等）